## 询价单
南通大学启东校区配电设施设备维修工程采购询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2022-09-29 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新技术产业开发区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 启东校区配电设施设备维修工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付使用没问题后一次性支付； 3.本项目最高限价2.6万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2022年10月4日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称 | 南通大学启东校区配电设施设备维修工程采购询价公告
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 固定合同价 | 合价 | 备注
1 | 开闭所馈线柜至4#变电所高压电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
2 | 开闭所馈线柜至5#变电所高压电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
3 | 3#配电室进线电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
4 | 4#配电室进线电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
5 | 5#配电室5-1高压柜出线电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
6 | 5#配电室5-2高压柜出线电缆放电 （更换电缆终端） | 高压电缆终端出有放电拉弧现象，严重时会导致电缆终端处与高压柜连接处烧毁甚至爆炸 | 组 | 1 |  |  | 型号（NSY-20/3.2)
7 | 开闭所直流屏逆变器 | 逆变器已损坏，无法正常工作，此设备无法正常工作会导致高压柜所有操作系统以及应急电源在市电失电后无法正常使用的后果 | 台 | 1 |  |  | 型号SET-220/220-2000
8 | 开闭所直流屏充电模块 | 充电模块已损坏，此设备故障后无法正常给应急电源系统充电，在市电失电后应急电源系统无法供电 | 块 | 1 |  |  | 型号BGZ2002-2
9 | 开闭所母设2001开关柜状态综合指示仪故障 | 开关柜综合指示仪故障，无法直观检查开关柜所处状态，并容易导致误操作 | 台 | 1 |  |  | 型号TSD2110
10 | 5#配电室配电终端、复合开关 | 配电终端作为设备运行监控所用，故障后无法有效监测设备运行，此复合开关用作电容柜电容控制电源使用，故障后会导致电容柜无法正常工作 | 台 | 1 |  |  | 型号BS4000 BSFS-△
11 | 6#配电室复合开关 | 复合开关用作电容柜电容控制电源使用，故障后会导致电容柜无法正常工作 | 台 | 1 |  |  | 型号BSFS-△
12 | 5#配电室低压柜BP-2DP1温湿度自动控制器故障 | 开关柜内温湿度控制器故障会导致低压柜内温湿度无法调节，控制器所连接的加热装置以及排风设施无法正常启动 | 台 | 1 |  |  | 型号DC2608
本次评标方式拟以最低价中标方式定标，报价截止日期为10月4日
投标单位盖章： 年 月 日

## 现场图片
开闭所馈线柜至4#变电所高压电缆放电
开闭所馈线柜至5#变电所高压电缆放电
3#配电室进线电缆放电
4#配电室进线电缆放电
5#配电室5-1高压柜出线电缆放电
5#配电室5-2高压柜出线电缆放电
开闭所直流屏逆变器
开闭所直流屏充电模块
开闭所母设2001开关柜状态综合指示仪故障
5#配电室配电终端、复合开关
6#配电室复合开关
5#配电室低压柜BP-2DP1温湿度自动控制器故障