## 询价单
南通大学启东校区2022年消防水带及卷盘采购询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2022-11-29 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 传真电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 消防水带及卷盘 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付使用没问题后一次性支付； 3.本项目最高限价4.8万元（包含人工、运费等所有费用，其中包含将水带及卷盘安装至相应消火栓内，旧水带和卷盘统一送至指定地点堆放）； 4.本次采购采用总报价最低价者为中标人； 5.货物须为最新生产日期，送货地点：启东校区相关区域的消火栓箱内，详见附件。 |  |  |  | 报价：人民币（大写） | 消防水带单价： 元/条；品牌 消防卷盘单价： 元/盘；品牌 总 价 ： 元
递交响应文件时间 |  | 2022年12月6日上午10：00-10：30前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期一年，质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具备消防设备销售等相关资质）、符合货物参数证明文件（需盖章）、售后服务承诺等。

## 物品采购清单
南通大学启东校区2022年消防水带采购清单
序号 | 区域 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 学生公寓1号楼 | 25 | 条
2 | 学生公寓2号楼 | 25 | 条
3 | 学生公寓3号楼 | 25 | 条
4 | 学生公寓4号楼 | 27 | 条
5 | 图书馆 | 90 | 条
合计 |  | 192
南通大学启东校区2022年消防卷盘采购清单
序号 | 区域 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 学生公寓1号楼 | 25 | 盘
2 | 学生公寓2号楼 | 25 | 盘
3 | 学生公寓3号楼 | 25 | 盘
4 | 学生公寓4号楼 | 27 | 盘
5 | 图书馆 | 90 | 盘
合计 |  | 192

## 水带参数设置
产品名称：有衬里消防水带
型号规格：10-65-25-涤纶长纱/涤纶长纱/聚氨酯
编制层结构：经线材质、型号、股数：涤纶长沙丝/2000D*1股
纬线材质、型号、股数：涤纶长沙丝/4000D*1股
编制方法：斜纹圆织
衬里材质及衬里厚度：聚氨酯

## 卷盘参数设置
产品名称：消防软管卷盘
型号规格：JPSO.8-19/25
喷枪要求：直流型
射程（m）： ≥6 合格：11.9
流量（L/min）： ≥24 合格：35.6
软管内径(mm)：19±0.8
软管长度（m）：25±0.25
耐压性能：试压压力下状态/在1.5倍公称工作压力下，试压不得有渗漏现象。
爆破压力在3.0倍额定工作压力下，不得有破裂和异形形象。
外观：软管外表应无破损、划伤、局部隆起。